Techninės specifikacijos priedas Nr. 3

AKUMULIACINĖS TALPOS DUOMENŲ LAPAS

Technologiniai reikalavimai akumuliacinei talpai

| Aprašymas | Matavimo vnt. | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| Informacija |  |  |
| Montavimo adresas |  | Skuodas, Šatrijos g. 3B |
| Surinkimo ir eksploatavimo sąlygos |  | Lauke |
| Aplinkos temperatūra min | °C | −30 |
| Aplinkos temperatūra max | °C | 50 |
| Katilinės darbo laikas per metus | Mėn. | 7 |
| BENDRIEJI DUOMENYS |  |  |
| Visa įranga turi būti sertifikuota |  | CE žymėjimas. Visi sertifikatai turi būti pristatyti užsakovui |
| Aptarnavimo instrukcija bei SCADA, automatizavimo sistemų langų atvaizdavimas |  | Lietuvių kalba |
| Įrangos ir jutiklių sužymėjimą vietoje turi atlikti talpos tiekėjas | Taip/Ne | Taip |
| Gamintojas turi pateikti brėžinius ir 3D modeliu (dwg, step arba sat) | Taip/Ne | Taip |
| Akumuliacinių talpų kiekis | Vnt. | 1 |
| Akumuliacinės talpos tipas ir konstrukcija |  | Vertikali, atmosferinė, surenkama vietoje su fiksuotu stogu |
| Stogo konstrukcija |  | Hermetiškas, epoksidu dengtais plieno lakštais |
| Akumuliacinės talpos pamatai |  | Projektuoti ir montuoti atsižvelgiant į geologinių tyrimų rezultatus |
| Terpė |  | Termofikacinis vanduo |
| Projektinis akumuliuojamos šilumos kiekis | MWh | 10,2 (prie Δt-44°C) |
| Talpos tūris (darbinis) | m³ | 200 |
| Naudingas talpos tūris | m³ | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Maksimalus/minimalus talpos tūris (darbinis) | m³ | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Bendra instaliuota elektrinių šildytuvų (tenų) galia | kW | 100-150 kW (talpos projektavimo metu tenai turi būti išdėstyti taip, kad būtų pasiektas didžiausias šildymo ploto efektyvumas) |
| Talpos diametras | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Talpos aukštis (cilindrinė dalis) | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Darbinis lygis | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Darbinis lygis maksimalus | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Darbinis lygis minimalus | m | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Azoto pagalvės darbinis slėgis | mbar | Nuo -5 iki 28 |
| Projektinė temperatūra | °C | 95 |
| Darbinė temperatūra | °C | 90÷95 |
| Šilumos nuostoliai nuo paviršiaus ploto | W/m² | <40 |
| Preliminarus šiluminės izoliacijos storis | mm | ≥200 |
| Izoliuoto paviršiaus apskardinimas | TAIP/NE | Taip |
| Izoliuoto paviršiaus Al-ZN min. skaros storis | mm | 0,8-1,0 |
| Sniego apkrova | kg/m² | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Vėjo apkrova | m/s | Sprendžiamas talpos projektavimo metu |
| Max pildymo srautas | m³/h | 40 |
| Max tuštinimo srautas / Max emptying rate | m³/h | 45 |
| Atvamzdžiai: |  |  |
| DN150, PN10 (Persipylimas) | Vnt. | 1 |
| DN100, PN25 (Karšto vandens pajungimas - viršutinė dalis) | Vnt. | 1 |
| DN100, PN25 (Karšto vandens pajungimas - apatinė dalis) | Vnt. | 1 |
| DN15, PN16 (Oro išleidimas) | Vnt. | 1 |
| DN50, PN16 (Drenažas) | Vnt. | 1 |
| DN15, PN16 (Azoto išleidimas) | Vnt. | 1 |
| DN25, PN16 (Azoto padavimas) | Vnt. | 1 |
| DN25, PN16 (Azoto slėgio daviklis) | Vnt. | 1 |
| DN50*, PN16 (Lygio davikliai) | Vnt. | 4* (diferencinis slėgis) |
| DN50*, PN16 (Avarinis aukštas lygis - vibracinė šakutė) | Vnt. | 1* |
| DN50*, PN16 (Avarinis žemas lygis - vibracinė šakutė) | Vnt. | 1* |
| DN80*, PN10* (Apsauginis vožtuvas) | Vnt. | 1 |
| DN25, PN16 (Temperatūros davikliai) | Vnt. | 7* |
| DN80, PN16 (Rezervas) | Vnt. | 1 |
| DN50, PN16 (Rezervas) | Vnt. | 1 |
| d700 (Aptarnavimo liukas sienoje) | Vnt. | 1 |
| d700 (Aptarnavimo liukas stoge) | Vnt. | 1 |
| MAX. talpos aukštis (su turėklais) | m | 13* |
| Metalo apsaugos lygis |  | C4 |
| TALPA TURI BŪTI PRISTATYTA SU: |  |  |
| Laiptais ir aptarnavimo aikštelėmis | Taip/Ne | Taip |
| Vidaus vamzdynais, kolektoriais ir difuzoriais | Taip/Ne | Taip |
| Oro ventiliacija | Taip/Ne | Taip |
| Saugos įranga | Taip/Ne | Taip |
| Antikorozinė vidinių paviršių apsauga | Taip/Ne | Taip**** |
| VANDENS KOKYBĖ |  |  |
| Grynasis vandens kietumas | (mg-ekv/ l)2 | Jei yra poreikis papildomai atlieka rangovas |
| Ištirpęs deguonis | μg/l | Jei yra poreikis papildomai atlieka rangovas |
| pH | pH (H+) | 8.5 ÷ 9.5 |
| Geležis | mg/l | Jei yra poreikis papildomai atlieka rangovas |

Pastabos:

* Tikslinama projekto rengimo metu.

** Atvamzdžiai pagaminti iš besiūlio plieno

*** Akumuliacinė talpa turėtų būti aprūpinta aptarnaujama zona (apkrova 200 kg / m2),

laiptais, turėklais ir įžeminimo jungtim.

**** Temperatūros jutikliams, elektros tenams turi būti įrengtos aptarnavimo platformos ir laiptai.

***** Turi būti numatyta vieta žaibosaugai įrengti.

Projekto rengimo metu, tiekėjas privalo suprojektuoti ir vėliau įrengti talpos vidinius vamzdynus taip, kad talpoje termofikacinis vanduo sluoksniuotųsi (pagal temperatūrą) ir būtų išvengta srauto maišymosi tiek įkrovimo, tiek ir iškrovimo metu. Tam tiekėjas turi atlikti srautų padavimo ir paėmimo modeliavimą su parinkta vidaus vamzdynų ir difuzorių sistema.

Talpos suvirinimas turi atitikti EN 14015 standarto reikalavimus. Suvirinimo kontrolė atliekama pagal EN 14015 19.4 skyriuje ir 29 lentelėje pateiktus reikalavimus. Tiekėjas papildomai turi numatyti ne mažesnį nei nustatyta siūlių radiografinį ir/arba ultragarsinį tyrimą : dugnui – 100%; apatinėms žiedinėms plokštėms – 100%; sienoms: V1 – ne mažiau 10 %, Vr – ne mažiau 5 %, T tipo sujungimas – ne mažiau 50 %, horizontalūs sujungimai – ne mažiau 2 % (siūles tyrimams parenka Užsakovas). Stogo suvirinimo kontrolei numatyti miltelinį magnetinį tyrimą Sumontuoti ar suremontuoti akumuliaciniai bakai išbandomi pagal teisės aktų reikalavimus. Prieš pradedant kiekvieno bako eksploataciją, turi būti sudarytas jo pasas. Hidraulinis akumuliacinių bakų bandymas atliekamas pripildant juos vandeniu iki projekte nustatyto lygio. Pildant reikia stebėti akumuliacinių bakų konstrukcijų ir virintinių siūlių būklę. Pastebėjus iš po bako dugno tekantį vandenį arba atsiradus šlapių dėmių ant priegrindos prie bako, reikia bandymą nutraukti, vandenį išleisti, nustatyti nesandarumo priežastį ir ją pašalinti. Laikoma, kad bakas bandymą išlaikė, jeigu per 24 valandas jo išorės paviršiuje ar dugno pakraščiuose vanduo nepasirodė ir vandens lygis bake nesumažėjo. Smulkūs defektai, pastebėti bandymo metu, turi būti pašalinti ir iki eksploatacijos pradžios patikrintas tų vietų sandarumas.

****-Išorinių ir vidinių paviršių paruošimas: Visų plieninių paviršių defektų šalinimas ir apdorojimas turi atitikti lygį P3 (ISO 8503-1). Paviršių nuriebalinimas ir plovimas – pagal ISO 12944-4:2018 6-ą punktą arba lygiavertį standartą. Valymas srautiniu abrazyviniu pūtimu iki švarumo klasės, ne prastesnės negu Sa2½ (ISO 8501-1), sudarant 50-85 mikr dydžio ir aštriabriaunio tipo šiurkštumo profilį (angl. „G“, medium). Švarumo prieš dažant įvertinimas: atitikimas švarumui Sa2½ (ISO 8501-1); maksimalus užterštumas dulkėmis: 2(S2) pagal ISO 8502-3 ar lygiavertį standartą; maksimalus užterštumas druskomis: 20 mg/m² NaCl ekviv. (ISO 8502-6 ir -9). dažomas paviršius turi būti nuriebalintas, švarus ir sausas, vadovautis naudojamo produkto techniniuose aprašymuose pateikiama technine informacija. Juostinis dažymas (ISO 12944-7:2018 punktai 3.3. ir 6.1. ir 6.3.3.) turi būti atliekamas ant visų suvirinimo siūlių, kampų, briaunų ir dažymui beoriu purškimu sunkiai prieinamų vietų. Prieš pradedant kiekvieno sekančio sluoksnio dažymą turi būti įvertintas esamo sluoksnio dangos storis ir pašalinti bet kokie defektai bei teršalai. Vidiniai talpos paviršiai: dangų sistema. Paviršių apsaugai naudoti dviejų komponentų, itin tankios tarpmolekulinės gardelės fenolio epoksidinę dangą, gamintojo numatytą naudoti kaip dangą talpyklų, technologinių talpų ir vamzdynų viduje, kur atitinkamų technologinių produktų temperatūra yra iki 130 C. Dangos vieno sluoksnio tipinio storio ribos turi būti tinkamos specifikuoto vieno sluoksnio dengimui. Esant poreikiui, praskiesta danga turi būti technologiškai tinkama naudoti kaip 40 mikr storio gruntas. Papildomai, danga turi būti išbandyta ir pasižymėti ne prastesnėmis savybėmis, negu: adhezija (ISO 4624), rezultatas: ne mažiau kaip 10 MPa; atsparumas panardinus į 40°C vandenį (ISO 2812-2, 4100 val.), rezultatas: dangos defektų nėra; atsparumas panardinus į 90 C dejonizuotą vandenį (metodas NACE TM-01-74, 500 val.), rezultatas: angos defektų nėra. Dangų sistema: 2 sluoksniai, 125 mikr kiekvienas, bendras storis: 250 mikr. Išoriniai paviršiai (po šilumine izoliacija): dangų sistema paviršių apsaugai naudoti naujos kartos fenolio epoksidinę dangą, sukurtą pagal alkilintų aminų epoksido technologiją, tinkamą išoriniams paviršiams, veikiamiems cikline arba nuolatine temperatūra nuo minus 196° iki 230 C, taip pat – esant kriogeniniam scenarijui, tinkamą tiek naujam, tiek remontiniam dažymui, taip pat tinkamą anglinio ir nerūdijančio plieno izoliuotų ir neizoliuotų paviršių apsaugai. Dangos vieno sluoksnio tipinio storio ribos turi būti tinkamos specifikuoto vieno sluoksnio dengimui. Danga turi pasižymėti greitu džiūvimu ir chemine polimerizacija esant neigiamai paviršiaus  emperatūrai: ne ilgiau kaip 10 val. esant minus 5 C paviršiaus temperatūrai. Papildomai, danga turi būti išbandyta ir pasižymėti ne prastesnėmis savybėmis, negu: adhezija (ISO 4624), tipinis rezultatas: 14 MPa; atsparumas korozijai su apdailine danga po ciklinio sendinimo pagal ISO 20340, atšaldant iki minus 20 C; rezultatas: atitinka savybių reikalavimus, keliamus ISO 20340 standarte. Atsparumas korozijai, 1900 val. bandant po šlapia šilumine izoliacija, esant iki 205 C paviršiaus temperatūrai; rezultatas: defektų dangoje nėra.