| KLAUSIMAS (TURINYS NETAISYTAS) | ATSAKYMAS |
| --- | --- |
| - Techninės specifikacijos 2026-03-13 atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyta, kad anaerobinėje zonoje turi būti naudojamos panardinamosios maišyklės. Atkreipiame dėmesį, kad biologinio nuotekų valymo technologijose anaerobinės zonos maišymas praktikoje dažnai užtikrinamas ne tik mechaninėmis maišyklėmis, bet ir kitais technologiniais sprendiniais, pavyzdžiui, hidrauliniu srautu, vidine recirkuliacija, erliftinėmis sistemomis ar kitais technologiniais sprendimais, kurie užtikrina veikliojo mišinio maišymą be mechaninių įrenginių ir yra plačiai taikomi nuotekų valymo įrenginių projektavimo bei eksploatavimo praktikoje. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti, ar Rangovas gali siūlyti technologiniu požiūriu lygiaverčius mišinio maišymo sprendinius, kurie užtikrina reikiamą veikliojo mišinio maišymo intensyvumą anaerobinėje zonoje, tačiau nenaudoja mechaninių panardinamųjų maišyklių, jei tokie sprendiniai užtikrina stabilų technologinio proceso veikimą ir projektinių valymo rodiklių pasiekimą. Taip pat prašome patikslinti, ar Techninės specifikacijos nuostata dėl panardinamųjų maišyklių neturėtų būti suprantama kaip funkcinis reikalavimas užtikrinti veikliojo mišinio maišymą anaerobinėje zonoje, leidžiantis taikyti ir kitus lygiaverčius technologinius sprendinius, kurie užtikrina tą pačią funkciją. | Remiantis perkančiojo subjekto eksploatuojamų įrenginių praktika, maišyklės greičiau ir efektyviau užtikrina mišinio sumaišymą. Prašome vadovautis technine specifikacija, t. y. anaerobinėje zonoje maišymui turi būti naudojamos stacionarios panardinamos maišyklės. |
| - Techninės specifikacijos 2026-03-13 atsakyme į klausimą Nr. 1 nurodyta, kad denitrifikacinėse zonose maišymas nėra numatytas. Atkreipiame dėmesį, kad biologinio nuotekų valymo technologijoje denitrifikacijos (anoksinėje) zonoje būtina užtikrinti veikliojo mišinio judėjimą ir aktyviojo dumblo palaikymą pakibusioje būsenoje, kad būtų sudarytos sąlygos nitratų ir organinės anglies kontaktui bei galėtų vykti denitrifikacijos procesas. Jeigu mišinio judėjimas neužtikrinamas, aktyvusis dumblas nusėda, dėl ko denitrifikacijos procesas nevyksta arba tampa nestabilus. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti Perkančiosios organizacijos atsakymą, nes prielaida, kad denitrifikacijos zonoje maišymas nėra numatytas, technologiškai nėra pagrįsta. Denitrifikacijos kameroje veiklusis dumblas funkciniu požiūriu turi būti palaikomas pakibusioje būsenoje atitinkamomis inžinerinėmis priemonėmis, kurios užtikrina mišinio judėjimą. Prašome patikslinti, kad Techninėje specifikacijoje turi būti užtikrintas veikliojo mišinio judėjimas denitrifikacijos zonoje, leidžiant taikyti atitinkamas inžinerines priemones ar technologinius sprendinius, kurie užtikrina aktyviojo dumblo palaikymą pakibusioje būsenoje ir stabilų denitrifikacijos proceso vyksmą. | Veikliojo mišinio maišymas denitrifikacijos zonoje turi būti užtikrintas stacionariomis panardinamomis maišyklėmis (ne mažiau kaip po vieną kiekvienoje linijoje). |
| - Techninės specifikacijos 1 lentelėje nurodyta, kad didžiausias valandinis nuotekų debitas lietingu metu yra 55 m³/h, pažymint, kad ši reikšmė nustatyta pagal siurblinės siurblių našumą. Atkreipiame dėmesį, kad pagal pateiktus projektinius duomenis vidutinis paros nuotekų debitas yra 200 m³/d, kas atitinka apie 8,33 m³/h vidutinį valandinį debitą (2,31 l/s). Atliekant skaičiavimus pagal RSN normatyvus (12 lentelė – bendras netolygumo koeficientas) gaunami šie rezultatai: Vertinant netolygumo koeficientą pagal skaičiuotiną sekundinį debitą: vidutinis paros debitas – 200 m³/d; vidutinis valandos debitas – 200/24 = 8,33 m³/h (2,31 l/s).Didžiausias valandos debitas sausu metu – 8,33 × 3,3 = 27,5 m³/h (pagal RSN 12 lentelę bendras netolygumo koeficientas 3,3, kai vidutinis sekundinis debitas apie 2 l/s). Didžiausias valandos debitas lietaus metu – 27,5 × 1,1 = 30,24 m³/h (koeficientas 1,1, įvertinantis infiltraciją ir polaidžio vandens patekimą per šulinių dangčius). Vertinant maksimalų galimą netolygumo koeficientą: vidutinis paros debitas – 200 m³/d; vidutinis valandos debitas – 200/24 = 8,33 m³/h (2,31 l/s). Didžiausias valandos debitas sausu metu – 8,33 × 4,3 = 35,82 m³/h (pagal RSN 12 lentelę didžiausias bendras netolygumo koeficientas 4,3, taikomas kai vidutinis sekundinis debitas ~1 l/s). Didžiausias valandos debitas lietaus metu – 35,82 × 1,1 = 39,4 m³/h Atsižvelgiant į tai, pagal normatyvinius skaičiavimus didžiausias valandinis debitas lietingu metu būtų apie 30–40 m³/h, todėl pirkimo dokumentuose nurodyta 55 m³/h reikšmė kelia abejonių dėl jos pagrįstumo, ypač atsižvelgiant į tai, kad ji, kaip nurodyta, nustatyta pagal siurblinės siurblių našumą, kuris nebūtinai atspindi realų į nuotekų valymo įrenginius patenkantį nuotekų kiekį. Technologinės įrangos parinkimas pagal maksimalų siurblių pajėgumą gali lemti nepagrįstai padidintus parengtinio valymo įrenginių, biologinio valymo grandies ir antrinių nusodintuvų hidraulinius matmenis, taip pat padidinti technologinės įrangos bei statybos kaštus. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti: - ar 55 m³/h yra siurblinėje sumontuotų siurblių nominalus techninis našumas, ar hidrauliniais skaičiavimais ar faktiniais duomenimis nustatytas maksimalus nuotekų debitas lietingu metu; - kokiais hidrauliniais skaičiavimais ar monitoringo duomenimis pagrįstas 55 m³/h debito nustatymas; - ar 55 m³/h turi būti laikomas privalomu technologinių valymo įrenginių projektavimo debitu, ar ši reikšmė nurodo tik maksimalų siurblinės hidraulinį pajėgumą. | - 55 m³/h yra maksimalus faktiniais duomenimis nustatytas maksimalus nuotekų debitas lietingu metu. - Nuotekų siurblinėje yra sumontuotas debitomatis, kuris rodo ir momentinį pumpuojamų nuotekų debitą. Siurblys, nepriklausomai, ar lietingas laikotarpis, ar sausasis metas pumpuoja vienodu našumu – 55 m³/h. Siurblio darbo laikas priklauso nuo to, kiek nuotekų atiteka į siurblinę ir per kiek laiko yra išpumpuojamas nuotekų tūris iki siurblio atsijungimo ribos. Skiriasi tik laiko pauzės tarp įsijungimų, pvz. esant intensyviam lietui, siurblinė dirba be sustojimo. - Žr. atsakymą a). Nuotekų valymo įrenginių mechaninės grandies pajėgumui vertinti, kad didžiausias valandinis nuotekų debitas lietingu metu gali siekti 36 m3/h, tačiau atkreipiame dėmesį, kad intensyvesniais lietingais periodais siurblinė gali paduoti nurodytą debitą. Rangovas privalo įvertinti šiuos parametrus, įdiegdamas reikiamas priemones užtikrinti tinkamą nuotekų išvalymą. |
| - Techninės specifikacijos 2026-03-13 atsakyme į klausimą Nr. 3 nurodyta, kad siekiant vienodo interpretavimo panaikinama nuostata apie gamykliškai įrengtų erliftų naudojimą ir nustatoma, jog dumblo cirkuliacijai nuotekų valymo įrenginiuose turi būti naudojami dumblo siurbliai įrengiant debitomačius. Atkreipiame dėmesį, kad biologinio nuotekų valymo įrenginių technologijose dumblo recirkuliacija praktikoje gali būti užtikrinama ne tik dumblo siurbliais, bet ir kitomis inžinerinėmis priemonėmis, pavyzdžiui erliftinėmis ar kitomis hidraulinėmis sistemomis, kurios yra plačiai taikomos nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir eksploatavimo praktikoje. Tokie sprendiniai dažnai pasižymi paprastesne konstrukcija, mažesniu mechaninių komponentų kiekiu, didesniu patikimumu bei mažesnėmis eksploatacinėmis ir energijos sąnaudomis. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad reikalavimas dumblo recirkuliacijai naudoti tik dumblo siurblius su debitomačiais, atsisakant kitų technologinių sprendinių, gali nepagrįstai apriboti galimybę tiekėjams siūlyti kitus technologiškai lygiaverčius ir ekonomiškai efektyvius sprendimus bei nepagrįstai susiaurinti galimų technologinių sprendinių pasirinkimą.Prašome patikslinti Techninės specifikacijos nuostatą ir paaiškinti: - kokiais technologiniais ar eksploataciniais argumentais grindžiamas sprendimas atsisakyti erliftinių ar kitų hidraulinių dumblo recirkuliacijos sprendinių, kurie yra plačiai taikomi nuotekų valymo įrenginiuose; - ar Rangovui bus leidžiama siūlyti technologiškai lygiaverčius dumblo recirkuliacijos sprendinius (pvz., erliftines ar kitas hidraulines sistemas), kurie užtikrina reikiamą dumblo recirkuliacijos funkciją ir stabilų technologinio proceso veikimą; - ar Techninės specifikacijos reikalavimas dėl dumblo siurblių neturėtų būti suprantamas kaip funkcinis reikalavimas užtikrinti dumblo recirkuliaciją ir jos kontrolę, leidžiantis taikyti ir kitus lygiaverčius technologinius sprendinius, jei jie užtikrina projektinių valymo rodiklių pasiekimą ir ekonomiškai racionalią eksploataciją. | - Dėl tinklų būklės, infiltracijos ir vykstančios plėtros (naujų vartotojų nuolatinio prisijungimo) į NVĮ patenkančių nuotekų tarša svyruoja. Siekiant nedelsiant užtikrinti reikiamą apytakinio, perteklinio, recirkuliacinio, grąžinamojo dumblo cirkuliaciją, linijose privalo būti įrengti debitomačiai, o cirkuliacija vykdoma siurbliais. Taip pat siurbliai leidžia su dažnio pavara reguliuoti dumblo srautus, kas palengvina technologinio proceso savalaikį ir nuotolinį valdymą. - Žr. Atsakymą a). - Žr. Atsakymą a). |
| - Techninės specifikacijos 2 lentelėje pateikti vidutinės metinės didžiausios leistinos koncentracijos (DLK) rodikliai, kuriais, kaip suprantama, tiekėjai turi vadovautis parinkdami ir siūlydami nuotekų valymo įrenginių technologinius sprendinius šiame pirkimo etape. Tačiau pastaboje prie lentelės nurodyta, kad rengiant statinio projektą išvalymo rodikliai bus nustatomi vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamentu, įvertinus planuojamų išleisti nuotekų poveikį priimtuvui ir nustačius priimtiną apkrovą. Atkreipiame dėmesį, kad tokia nuostata sudaro dviprasmybę dėl projektinių išvalymo rodiklių, nes šiuo pirkimo etapu tiekėjai turi parinkti technologinius sprendinius pagal pirkimo dokumentuose pateiktus DLK rodiklius, tačiau tuo pačiu nurodoma galimybė, kad projektavimo metu šie rodikliai gali būti tikslinami ar griežtinami įvertinus priimtuvo būklę. Tokiu atveju atsiranda neapibrėžtumo ir technologinės bei finansinės rizikos rangovui, nes technologiniai sprendiniai ir įrenginių pajėgumai parenkami pagal pirkimo dokumentuose nustatytus parametrus, o jų keitimas projektavimo stadijoje gali lemti esminius technologinių sprendinių ir įrangos parametrų pokyčius. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti: - ar Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodyti DLK rodikliai laikytini galutiniais projektiniais rodikliais, kuriais turi būti vadovaujamasi parenkant technologinius sprendinius šiame pirkimo etape; - jeigu išvalymo rodikliai gali būti nustatomi papildomai įvertinus priimtuvą, prašome pateikti visą informaciją apie priimtuvo būklę ir jo hidrologinius bei ekologinius parametrus, reikalingus planuojamų išleisti nuotekų poveikiui įvertinti, kad visi tiekėjai galėtų vienodomis sąlygomis įvertinti reikalingus pasiekti išvalymo rodiklius ir parinkti technologinius sprendinius. | Paaiškiname, kad Techninės specifikacijos 2 lentelėje nurodyti DLK rodikliai laikytini galutiniais projektiniais rodikliais, kuriais turi būti vadovaujamasi parenkant technologinius sprendinius šiame pirkimo etape. Pastaba: Pagal šiuo metu galiojančio Taršos leidimo Nr. 2/2-06/TL-K.1-37/2021 2B lentelę: |
| - Techninėje specifikacijoje numatyta biologinio proceso valdymui įrengti nitratų ir amonio analizatorius. Atkreipiame dėmesį, kad tokio našumo nuotekų valymo įrenginiuose (apie 200 m³/d) šių analizatorių įrengimas gali nepagrįstai padidinti technologinės įrangos ir eksploatacijos kaštus. Prašome patikslinti: - ar nitratų ir amonio analizatorių įrengimas yra privalomas reikalavimas; - ar galima siūlyti kitus technologiškai lygiaverčius biologinio proceso valdymo sprendinius, kurie užtikrina stabilų proceso veikimą ir reikalaujamų išvalymo rodiklių pasiekimą. | - Taip, nitratų ir amonio analizatorių įrengimas yra privalomas reikalavimas. Nitratų ir amonio analizatoriai reikalingi siekiant stebėti jų koncentracijas valytose nuotekose. Šie analizatoriai neturėtų būti tiesiogiai susieti su biologinio proceso valdymu. Jų matuojama ir perduodama informacija bus naudojama įvertinti valytų nuotekų kokybę realiu laiku bei suteiks informacijos technologinio proceso reguliavimui, jei atsirastų nuokrypių. - Žr. atsakymą a). |
| - Pirkimo dokumentuose pateikiama techninė specifikacija ir principinė technologinė schema, tačiau vertinant šiuos dokumentus matyti, kad tarp jų kai kuriais aspektais yra neatitikimų tarp techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir technologinėje schemoje pavaizduotų sprendinių. Atsižvelgiant į tai, prašome patikslinti: - ar principinė technologinė schema laikytina tik rekomendacinio pobūdžio dokumentu, skirtu parodyti bendrą technologinio proceso principą; - ar tiekėjai gali siūlyti kitus technologiškai lygiaverčius technologinius sprendinius, jeigu jie atitinka techninės specifikacijos reikalavimus ir užtikrina projektinių valymo rodiklių pasiekimą. - Taip pat prašome patikslinti, kad techninės specifikacijos reikalavimai turi viršenybę prieš principinėje technologinėje schemoje pateiktus sprendinius, jei tarp šių dokumentų atsiranda neatitikimų. | - Taip, principinė technologinė schema laikytina tik rekomendacinio pobūdžio dokumentu, skirtu parodyti bendrą technologinio proceso principą. - Tiekėjai gali siūlyti kitus technologiškai lygiaverčius technologinius sprendinius, jeigu jie atitinka techninės specifikacijos (su jos paaiškinimais ir pakeitimais) reikalavimus ir užtikrina projektinių išvalymo rodiklių pasiekimą. - Paaiškiname, kad techninės specifikacijos (su jos paaiškinimais ir pakeitimais) reikalavimai turi viršenybę prieš principinėje technologinėje schemoje pateiktus sprendinius. |